	[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\Игорь\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\logo2.png]
	ООО "Капвал" производство оголовков продувочных свечей.	
ИНН:	6449096281
КПП:	644901001
ОГРН:	1206400002984	
Юридический адрес 413100, Саратовская обл, Энгельс г, площадь Свободы ул, дом № 14, офис 206.
Номер счета	40702810356000015948
Телефон: +7 (8452) 34-82-81
Email:	info@capwall.ru
Сайт: https://capwall.ru/



		
МЕТОДИКА ВЫБОРА УЗЛА УЧЕТА НА ОСНОВЕ ЛГТИ.407221.007Д2.

Исходные данные:
Избыточное давление в месте установки счетчика Рвх = 0,3 – 1,2МПа
Расход газа в стандартных условиях Q = 6 - 310 нм3/ч
Минимальная и максимальная температура газа ; 
Приводим расход газа, к рабочим условиям при разном входном давлении и расходе согласно ГОСТ Р 8.740-2011 А.2:


где  и  – стандартные давления и температура,  = 0,101325 МПа,  = 293,15K;
 и – минимальное абсолютное давление газа (МПа) и максимальная термодинамическая температура газа (К), соответствующие максимальному потреблению газа,
, 
 и – максимальное абсолютное давление газа (МПа) и минимальная термодинамическая;
температура газа (К), соответствующие минимальному потреблению газа,
,  



Таким образом, под крайние диапазоны расходов от 0,42 до 78,27 м3/ч по таблице «Основные технические характеристики комплексов» выбираем измерительный комплекс RABO-G65 (диапазон 1:250) Ду50 со следующими характеристиками при входном давлении 0,3 - 1,2МПа:

Минимально допустимый расход – 5,72 нм3/ч
Максимально допустимый расход – 396,08 нм3/ч
Максимально допустимый перепад – 
Процент загрузки счетчика – 77,2%

В соответствии с формулой ГОСТ Р 8.740-2011 9.3.1 рассчитываем значение потери давления , соответствующего максимальному расходу газа , Па.

Где – перепад давления на счетчике, определенный из графика перепада давления при расходе , приведенного в руководстве по эксплуатации на соответствующий счетчик газа,Па;
– максимальное абсолютное давление газа, при котором эксплуатируется счетчик МПа;
 – значение абсолютного давления, при котором регламентирован перепад давления на счетчике ,= 0,1МПа;
 – значение плотности измеряемого газа, при стандартных условиях, кг/м3;
 – значение плотности газа при стандартных условиях, для которого регламентирован перепад давления , кг/м3.
Вычислим значение  приложение А, ЛГТИ.407273.002РЭ (СЧЕТЧИК ГАЗА РОТАЦИОННЫЙ RABO) для наших расходов.

Где 
ΔРр - перепад давления на счетчике в зависимости от расхода, Па; 
ΔРmax - перепад давления на счетчике при Qmax, из таблицы А.1, Па; 
Q- расход газа при котором нужно определить перепад, м3/ч;
Qmax - максимальный расход для данного типоразмера счетчика, м3/ч; 






Выбираем ВПИ средства измерения перепада давления в соответствии с формулой


где - потеря давления, соответствующая максимальному расходу газа в условиях
эксплуатации, Па.

.
Ближайшее значение ВПИ СИ перепада давления из стандартного ряда, которым может комплектоваться счетчик.
Принимаем ближайший из стандартного ряда преобразователь перепада давления, ВПИ=4 кПа.

1. Расчет расширенной неопределенности измерения перепада давления выбранным прибором.
Рассчитаем значение расширенной неопределенности при измерении перепада давления на максимальном расходе в условиях эксплуатации  по формулам 
,
где ВПИ – верхний предел измерения выбранного прибора, Па;
 – расчетное значение максимально допустимого перепада давления, Па;
– приведенная погрешность СИ перепада давления, %.



где  – относительная стандартная неопределенность, %.


Расширенная неопределенность измерения перепада давления при максимальном рабочем расходе соответствует рекомендациям ГОСТ Р 8.740 (не превышает величину 2,5%).

Рассчитаем расширенную неопределенность измерения перепада давления на минимальном расходе. Так как 





Расширенная неопределенность измерения перепада давления при минимальном рабочем расходе не соответствует рекомендациям ГОСТ Р 8.740 (превышает величину 2,5%).

Так как расширенная неопределенность измерения перепада давления при не соответствует рекомендациям ГОСТ Р 8.740, то определим диапазон расходов 

Рассчитаем минимальное значение перепада давления , которое может быть измерено выбранным ППД с ВПИ=4кПа с расширенной неопределенностью 2,5%.



Определяем значение регламентированного перепада давления (регламентированный перепад – теоретическое значение перепада давления, полученное при работе счетчика на давлении близком к атмосферному и на воздухе в качестве измеряемой среды) и для .





По обратной формуле (А.1) приложение А, ЛГТИ.407273.002РЭ (СЧЕТЧИК ГАЗА РОТАЦИОННЫЙ RABO) определим расход Q1 для регламентированного перепада давления .




По графику перепада давления, приведенному в РЭ на ротационный счетчик газа RABO-G65 (диапазон 1:250) Ду50 значению регламентированного перепада давления  соответствует значение расхода  м3/ч.

Выводы:
1. Для измерения перепада давления на счетчике учета газа RABO-G65 (диапазон 1:250) Ду50 с ППД(ВПИ = 4кПа) возможно применение преобразователя перепада давления с ВПИ=4 кПа.
2. При расходе 29,69 – 78,27 м3/ч контроль перепада давления преобразователем перепада давления с ВПИ=4 кПа осуществляется в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 8.740-2011.
3. Возможность применения преобразователя перепада давления с ВПИ=4 кПа в диапазоне расходов 0,42–29,69 м3/ч необходимо дополнительно согласовывать с метрологическими и газопоставляющими организациями.
______________________________________________________________________________________
Расчет выполнен на ЭВМ при помощи бесплатной программы «SELECTION COUNTER», разработанной ООО "Капвал". Телефон отдела продаж и технической поддержки завода: +7906-315-9910, +7(8452)34-82-81.

Страница 4 из 4

image2.png
capwall




